## Sheet1
Paste SAM data below (using text to columns or paste via text import wizard w/ comma delimiters):
run | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
System nameplate capacity (kWdc) | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800
Number of units in stack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Desired bank capacity (kWh) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Electricity load total in each year (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity load total in each year (kWh) | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208 | 726208
Annual energy imported from grid (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annual energy imported from grid (kWh) | 411202 | 190933 | 114083 | 86151.2 | 125585 | 39675.6 | 16443.5 | 9079 | 70515.7 | 17418.5 | 7101.43 | 3788.62 | 42595.9 | 10609.8 | 4051.2 | 2049.65 | 407259 | 158173 | 65643.4 | 36642.8 | 102151 | 25488.6 | 6563.1 | 2089.3 | 50959 | 7772.27 | 2038.82 | 361.468 | 25030.2 | 3719.71 | 951.671 | 248.889 | 406858 | 138742 | 47722.8 | 22415.2 | 88224 | 16799.8 | 2664.33 | 497.629 | 38343 | 3815.54 | 349.681 | 0.041097 | 15836.3 | 849.845 | 0.050835 | 0.030003 | 406456 | 128615 | 37778 | 15043.9 | 78645.3 | 11231.7 | 995.318 | 0.038063 | 29243 | 1907.17 | 0.041168 | 0.030855 | 9830.27 | 0.054051 | 0.035173 | 0.021784
Calculated unmet load:
| 56.62% | 26.29% | 15.71% | 11.86% | 17.29% | 5.463% | 2.264% | 1.25% | 9.71% | 2.399% | 0.9779% | 0.5217% | 5.866% | 1.461% | 0.5579% | 0.2822% | 56.08% | 21.78% | 9.039% | 5.046% | 14.07% | 3.51% | 0.9037% | 0.2877% | 7.017% | 1.07% | 0.2807% | 0.04977% | 3.447% | 0.5122% | 0.131% | 0.03427% | 56.02% | 19.1% | 6.572% | 3.087% | 12.15% | 2.313% | 0.3669% | 0.06852% | 5.28% | 0.5254% | 0.04815% | 5.659e-06% | 2.181% | 0.117% | 7e-06% | 4.131e-06% | 55.97% | 17.71% | 5.202% | 2.072% | 10.83% | 1.547% | 0.1371% | 5.241e-06% | 4.027% | 0.2626% | 5.669e-06% | 4.249e-06% | 1.354% | 7.443e-06% | 4.843e-06% | 3e-06%
Expected values:
| PV | ES | Wind
| System nameplate capacity (kWdc) | Desired bank capacity (kWh) | Number of units in stack
| 200 | 1000 | 0
| 400 | 2000 | 1 | [7 empty] | SAM Annual Unmet Load |  | PV Capacity (kWdc)
| 600 | 3000 | 2 | [9 empty] | 200 | 400 | 600 | 800
| 800 | 4000 | 3 | [7 empty] | Battery Capacity (kWh) | 1000 | 56.62% | 26.29% | 15.71% | 11.86% | 0 | Number of 250 kW Wind Turbines | 0
| 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2000 | 56.08% | 21.78% | 9.039% | 5.046% |  |  | 0
[12 empty] | 3000 | 56.02% | 19.1% | 6.572% | 3.087% |  |  | 0
[12 empty] | 4000 | 55.97% | 17.71% | 5.202% | 2.072% |  |  | 0
[12 empty] | 1000 | 17.29% | 5.463% | 2.264% | 1.25% | 1 |  | 1
[12 empty] | 2000 | 14.07% | 3.51% | 0.9037% | 0.2877% |  |  | 1
[12 empty] | 3000 | 12.15% | 2.313% | 0.3669% | 0.06852% |  |  | 1
[12 empty] | 4000 | 10.83% | 1.547% | 0.1371% | 5.241e-06% |  |  | 1
[12 empty] | 1000 | 9.71% | 2.399% | 0.9779% | 0.5217% | 2 |  | 2
[12 empty] | 2000 | 7.017% | 1.07% | 0.2807% | 0.04977% |  |  | 2
[12 empty] | 3000 | 5.28% | 0.5254% | 0.04815% | 5.659e-06% |  |  | 2
[12 empty] | 4000 | 4.027% | 0.2626% | 5.669e-06% | 4.249e-06% |  |  | 2
[12 empty] | 1000 | 5.866% | 1.461% | 0.5579% | 0.2822% | 3 |  | 3
[12 empty] | 2000 | 3.447% | 0.5122% | 0.131% | 0.03427% |  |  | 3
[12 empty] | 3000 | 2.181% | 0.117% | 7e-06% | 4.131e-06% |  |  | 3
[12 empty] | 4000 | 1.354% | 7.443e-06% | 4.843e-06% | 3e-06% |  |  | 3